## Sheet1
| motor type | rated output KW |  | rated speed rpm |  | IFL 400V A | EFF 100% | EFF 75% | EFF 50% | power factor cosφ | rated torque N.m | TST/TFL | TM/TFL | IST/IFL | M of I kgm2 | noise level LW dB（A） | net weight kg
|  |  | Frame size | 50HZ | 60HZ | Δ 50Hz
80 | 3L100L1-8 | 0.75 | 100L | 695 | 834 | 2.1544 | 75% | 74.8% | 74.7% | 0.67 | 10.3058 | 1.8 | 2 | 6.2 | 0.008 | 59 | 40
81 | 3L100L2-8 | 1.1 | 100L | 695 | 834 | 2.9615 | 77.7% | 77.5% | 77.4% | 0.69 | 15.1151 | 1.8 | 2 | 6.2 | 0.01 | 59 | 42
82 | 3L112M-8 | 1.5 | 112M | 695 | 834 | 3.8809 | 79.7% | 80.4% | 79.5% | 0.7 | 20.6115 | 1.8 | 2 | 6.7 | 0.017 | 61 | 45
83 | 3L132S-8 | 2.2 | 132S | 715 | 858 | 5.461 | 81.9% | 82.2% | 81.8% | 0.71 | 29.3846 | 1.8 | 2 | 6.7 | 0.031 | 64 | 60
84 | 3L132M-8 | 3 | 132M | 715 | 858 | 7.104 | 83.5% | 83.8% | 83.4% | 0.73 | 40.0699 | 1.8 | 2 | 6.9 | 0.04 | 64 | 70
85 | 3L160M1-8 | 4 | 160M | 725 | 870 | 9.3268 | 84.8% | 85.6% | 82.8% | 0.73 | 52.6897 | 1.9 | 2 | 6.9 | 0.075 | 68 | 102
86 | 3L160L2-8 | 5.5 | 160L | 725 | 870 | 12.4456 | 86.2% | 87.1% | 84.2% | 0.74 | 72.4483 | 1.9 | 2 | 6.9 | 0.093 | 68 | 122
87 | 3L160L-8 | 7.5 | 160L | 725 | 870 | 16.534 | 87.3% | 88.2% | 85.3% | 0.75 | 98.7931 | 1.9 | 2 | 6.6 | 0.126 | 68 | 132
88 | 3L180L-8 | 11 | 180L | 735 | 882 | 23.8941 | 88.6% | 89.5% | 86.6% | 0.75 | 142.9252 | 2 | 2 | 6.6 | 0.203 | 70 | 187
89 | 3L200L-8 | 15 | 200L | 735 | 882 | 31.7952 | 89.6% | 90.5% | 87.5% | 0.76 | 194.898 | 2 | 2 | 6.8 | 0.339 | 73 | 245
90 | 3L225S-8 | 18.5 | 225S | 735 | 882 | 38.9965 | 90.1% | 90.3% | 88.3% | 0.76 | 240.3741 | 1.9 | 2 | 6.8 | 0.491 | 73 | 300
91 | 3L225M-8 | 22 | 225M | 745 | 894 | 44.9358 | 90.6% | 90.8% | 88.8% | 0.78 | 282.0134 | 1.9 | 2 | 7.0 | 0.547 | 73 | 329
92 | 3L250M-8 | 30 | 250M | 745 | 894 | 60.0365 | 91.3% | 91.5% | 89.5% | 0.79 | 384.5638 | 1.9 | 2 | 6.7 | 0.83 | 75 | 403
93 | 3L280S-8 | 37 | 280S | 745 | 894 | 73.6417 | 91.8% | 92% | 90% | 0.79 | 474.2953 | 1.9 | 2 | 6.7 | 1.39 | 76 | 548
94 | 3L280M-8 | 45 | 280M | 745 | 894 | 89.1757 | 92.2% | 92.4% | 90.4% | 0.79 | 576.8456 | 1.9 | 2 | 6.7 | 1.65 | 76 | 593
95 | 3L315S-8 | 55 | 315S | 745 | 894 | 105.9566 | 92.5% | 92.6% | 91.8% | 0.81 | 705.0336 | 1.8 | 2 | 6.8 | 4.79 | 82 | 990
96 | 3L315M-8 | 75 | 315M | 745 | 894 | 143.5551 | 93.1% | 93.3% | 92.5% | 0.81 | 961.4094 | 1.8 | 2 | 6.3 | 5.58 | 82 | 1195
97 | 3L315L1-8 | 90 | 315L | 745 | 894 | 169.6188 | 93.4% | 93.97% | 93% | 0.82 | 1153.6913 | 1.8 | 2 | 6.4 | 6.37 | 82 | 1245
98 | 3L315L2-8 | 110 | 315L | 745 | 894 | 206.6481 | 93.7% | 94.3% | 93.26% | 0.82 | 1410.0671 | 1.8 | 2 | 6.4 | 7.23 | 82 | 1310
99 | 3L355M1-8 | 132 | 355M | 745 | 895 | 250.2 | 94% | 93.7% | 93.2% | 0.82 | 1692.0805 | 1.8 | 2 | 6.5 | 11.73 | 89 | 1780
100 | 3L355M-8 | 160 | 355M | 745 | 895 | 302.4 | 94.3% | 94.1% | 93.4% | 0.82 | 2051.0067 | 1.8 | 2 | 7.4 | 12.48 | 89 | 1950
101 | 3L355L1-8 | 185 | 355L | 745 | 895 | 349.6 | 94.3% | 94.1% | 93.47% | 0.82 | 2371.4765 | 1.8 | 2 | 6.6 | 12.86 | 89 | 2070
102 | 3L355L2-8 | 200 | 355L | 745 | 895 | 376.7 | 94.6% | 94.1% | 93.7% | 0.82 | 2563.7584 | 1.8 | 2 | 8.4 | 13.85 | 89 | 2130